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项目概况：菏泽市地表水水环境自动监测站运维项目的潜在投标人请登录鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）自行下载招标文件。获取招标文件，并于2026-06-24 09:00:00（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目名称：菏泽市地表水水环境自动监测站运维项目
项目编号：SDGP371700000202602000129
采购方式：公开招标
2、 采购需求	

	
包
	
采购内容
	
数量
	
投标人资格要求
	预算金额
（元）

	A
	菏泽市地表水水环境自动监测站运维
	1
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具有承担本项目的能力；
2、在信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 上未被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录等不良行为记录；
3、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；
4、按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）要求，本项目非专门面向中小企业采购；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
6、投标人须按照《生态环境监测条例》规定在生态环境部国家管理系统或山东省生态环境厅管理系统完成备案
7、须提供资格信用承诺函（格式见招标文件附件）；
8、本项目不接受联合体投标；资格审查方式为资格后审。
	2214300.00



三、合同履行期限：详见招标文件
四、获取招标文件

1、时间：投标人须在2026年06月01日08时30分至2026年06月05日17时30（北京时间，法定节假日除外）前获取招标文件（后缀格式.lcczb），未及时获取所造成的一切后果由投标人自行承担。
2、地点：登录山东省政府采购信息公开平台（www.ccgp-shandong.gov.cn）、鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）下载招标文件。
3、方式：①投标人须于上述时间内登录山东省政府采购信息公开平台注册账号，未在山东省政府采购信息公开平台注册的投标人不具备参与本项目的投标资格，所造成的一切后果由投标人自行承担；
②投标人须在文件获取截止时间前登录鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）自行下载招标文件（后缀格式.lcczb），在“立即注册”注册账号后使用 CA 登录在规定时间内获取电子采购文件，具体步骤详见门户网站“常用工具”栏目《投标人操作手册》。根据操作说明正确安装“鲁采采投标编制工具”、“菏泽 CA 驱动安装包”。
③使用鲁采采投标编制工具制作加密版电子投标文件（后缀格式.lcctbx）。并于 规定时间内上传投标文件。项目开标前半小时使用鲁采采电子招投标交易系统进行签到，没有进行签到的潜在投标人视为放弃投标。（ 登录鲁采采电子招投标交易系统https://www.lucaicai.com--投标管理--我的项目--进入项目操作台--进入开标大厅--签到）。
五、递交投标文件截止时间和地点
1、时间：2026年06月24日09时00分（北京时间）；
2、地点：鲁采采电子招投标交易系统（支持网上远程开标，投标人无需到现场参加开标会议）。
具体操作请参照《鲁采采电子交易系统投标人操作手册》。若遇到系统问题，请及时联系：17205305555。
六、开标时间和地点
1、时间：2026年06月24日09 时 00 分（北京时间）；
2、地点：本项目实行不见面开标，不接受投标人来现场开标。投标人应当按照招标文件要求，准时于线上开标大厅参加开标活动，并使用 CA 在规定的时间内自行完成解密。若投标人在规定时间内未完成电子投标文件解密操作，视为放弃该项目投标。投标人应提前做好有关设施、设备配置安装工作，确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，以免影响其参与招标活动。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
七、公告期限：自本公告发布之日起 5 个工作日。
八、其他补充事宜：
1、发布公告的媒介：本次招标公告在山东省政府采购信息公开平台、菏泽市公共资源（国有产权）交易中心、鲁采采电子招投标交易平台发布。
2、接收质疑的方式按照法规规定在有效期内提交合格的质疑函（原件扫描件）到653863639@qq.com ，并电话告知：15562761900。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系： 1、采购人信息
采购人：菏泽市生态环境局
地址：菏泽市人民路 1388 号
联系人：韩科长 0530-7369025
2、采购代理机构信息
采购代理机构：山东领顺项目管理有限公司
地址：菏泽市中华路万象广场6号楼24楼2409室
联系人：张兰英 15562761900    3、项目联系方式
项目联系人：山东领顺项目管理有限公司联系方式：15562761900
如有询问，请登录鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）后进入本项目操作台在线提交。询问及答复的内容在上述页面查看。
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投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	菏泽市地表水水环境自动监测站运维项目

	
	招标控制价
	□无
☑有，A包：2214300.00元；（大写：人民币贰佰贰拾壹万肆仟叁佰元整）。投标人的报价超过招标控制价的，投标文件按无效报价处理。

	
	采购内容及要求
	菏泽市生态环境局菏泽市地表水水环境质量自动监测站运维采购，其他详见第四章项目要求

	2
	采购人
	名称：菏泽市生态环境局
地址：菏泽市牡丹区人民路1388号
电话：0530-7369025
联系人：韩科长

	3
	采购代理机构
	[bookmark: 地址：菏泽市经济开发区花香路588号]采购代理机构：山东领顺项目管理有限公司
地址：菏泽市中华路万象广场6号楼24楼2409室
[bookmark: 联系人：张赫   ]联系人：张兰英
[bookmark: 联系方式：17853006998]联系方式：15562761900

	4
	联合体报价
	☑不接受
□接受

	
	分包
	☑不接受
□接受

	5
	澄清或者修改时间
	详见招标文件

	6
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实。

	7
	项目地点
	采购人指定地点。

	8
	质量要求
	达到国家相关规定的合格标准，并符合招标文件要求。

	9
	踏勘现场
	本项目不统一踏勘现场，投标人可自行踏勘现场。

	10
	投标人资格要求
	详见第一章招标公告。

	11
	投标预备会
	不召开

	12
	是否允许递交备
选方案
	不允许

	13
	资格审查证件
	投标人须将以下资格审查资料的扫描件附在电子投标文件中，并加盖投标单位公章（电子签章），有一项或多项审查不合格者，其投标报价按无效报价处理；投标人应对其提供的资料真实性及完整性负责：
（1）带有统一社会信用代码的营业执照；
（2）法定代表人身份证，或法人授权委托书及委托代理人身份证；
（3）投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（4）投标人在信用中国（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录等不良行为记录；
（5）投标人提供按照《生态环境监测条例》规定在生态环境部国家管理系统或山东省生态环境厅管理系统完成备案的相关资料（包括但不限于备案系统查询截图、备案信息表等），外省登记机构如尚未完成山东省报备的，可提供登记地备案证明材料，同时须提供书面承诺函，承诺在中标后、开展服务活动前按山东省生态环境厅公告要求完成主动报备；
（6）菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函。（格式附后）

	



14
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日 15 日前将疑问书以书面形式送至代理机构，并 将 word 文 档 及加盖公章的扫描件发送至邮箱 653863639@qq.com, 并电话通知代理机构（电话15562761900）。如果投标人在投标文件递交截止时间 15 日前未对招标文件提出问题，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。如果投标人在投标文件递交截止时间 15 日之后对招标文件提出问题，代理机构根据项目的实际情况，决定是否对招标文件进行澄清说明或补充修改，
代理机构不因此承担任何责任。

	15
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件澄清发出后 24 小时以内

	16
	构成招标文件的
其他材料
	招标公告、招标答疑、招标文件补充、澄清和变更等。

	17
	投标文件份数
	经过加密的电子版投标文件一份，于投标文件递交截止时间前在鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）上传； 2.中标人在领取中标通知书时，还须将系统内生成的电子投标文件（签章版）打印胶装，壹正肆副，递交至采购代理机构。

	18
	投标有效期
	自投标截止之日起 90 日历天。

	19
	投标文件递交截止时间、地点
	时间：2026年06月24日09时00分（北京时间）；地点：投标人应通过鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）上传经 CA 加密的电子投标文件，逾期未完成上传的，采购人将拒收。因未在规定时间内下载招标文件（包括各类澄清答疑）而导致无法上传投标文件的，则无法参与本项目投标。

	20
	开标时间及地点
	时间：2026 年 06月24日 09 时 00 分（北京时间）；
地点：本项目实行不见面开标，不接受投标人来现场开标。投标人应当按照招标文件要求，准时于线上开标大厅参加开标活动，并使用 CA 在规定的时间内自行完成解密。若投标人在规定时间内未完成电子投标文件解密操作，视为放弃该项目投标。投标人应提前做好有关设施、设备配置安装工作，确保自己的电脑环境、CA 锁、网络等状况良好，以免影响其参与招标活动。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

	21
	评标委员会组成
	采购人依法组建，人数：5人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

	
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否，采购人委托评标委员会按最终得分由高到低依次推荐三名中标候选人。

	
	评标方法
	本次评标采用综合评分法，详见第三章“评分办法”。

	22
	服务期限
	本项目运维服务期共计三年，采取一次招标、三年沿用、合同一年一签的方式。首个合同期为自合同签订之日起1年。经采购人对中标人年度服务质量及履约情况考核合格，可续签下一年度合同。运维期间，如果站点监测事权调整，将按照市生态环境局有关要求执行并终止该项目水站运维合同。

	
	质量标准
	满足采购人要求，符合国家及行业现行相关标准

	23
	付款方式
	根据《菏泽市地表水水质自动监测站运行考核及经费拨付办法》，采购人每半年考核核算一次运维情况，每年拨付一次运维费用。如因站点监测事权调整将终止运维合同，采购人将根据供应商当年实际产生的运维时间经考核后据实结算运维费用。

	24
	履约担保
	无。

	25
	签字盖章
	按照投标文件格式要求进行签字盖章。

	26
	中标公示
	在中标通知书发出前，采购人将中标的情况在《招标公告》发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 1 个工作日。

	27
	电子招投标须知
	本次采购为网上交易，投标文件采用电子评审的方式，投标人应通过鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）上传经 CA 加密的电子投标文件。
在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密，加密时所有投标文件均只能使用同一把企业 CA 证书进行加密，否则引起的解密失败的责任由投标人自行承担。加密后请使用投标客户端软件验证解密，以确保电子投标文件未在加密过程中损坏。投标人未按规定加密的投标文件，鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）将拒绝接收。投标人须在投标文件递交截止时间前通过投标客户端生成（已加密）结尾的特殊格式加密文件，并在招标文件规定的开标截止时间前登录鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）递交电子投标文件。
投标人在递交投标文件之后、在规定的投标截止时间之前，可随时登录鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在开标截止时间后，不能修改或撤回投标文件。采购人按招标文件中规定的时间公开报价，投标人必须自备笔记本电脑、CA 准时在线参加报价,投标人需使用 CA 在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名。若投标人须知在解密规定时间内未完成电子标解密操作，视为放弃该项目投标。电子交易过程出现故障时，按相关部门的规定处理。投标人操作手册可在鲁采采电子招投标交易平台“常用工具”下载查看。投标人在使用电子招标投标平台时，如有任何疑问请拨打客服电话：17205305555。

	28
	电子招投标的应急措施
	电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；
（6）其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。
出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

	29
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标的投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	30
	本项目采购标的所属行业
	其他未列明行业

	31
	信用评价
	投标人须在项目开标前，进入菏泽政采信用系统（https://jdpj.hzcz.heze.gov.cn:4443/search），完成账号注册（已有账号的无需重复注册），登录系统截取当前的信用星级和分数，作为投标人信用情况的参考。信用系统具体操作步骤详见【菏泽市政采信用管理系统】登录页用户操作手册。
技术咨询董工 15053027821
技术咨询陈工 18253063200
重要提示：此项要求不作为投标人参与评审的资格项和评分项，不以此项作为废标处理。
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	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，招标公告、投标须知、评审办法、招标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。本表内容与投标须知内容不一致的，以本表内容为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。



[bookmark: 一、总则]一、总则

1. [bookmark: 1.项目说明][bookmark: 5.保密]项目说明
1.1本项目采购人：见投标人须知前附表。
1.2本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.3本项目名称及编号：见投标人须知前附表。
1.4本项目项目地点：见投标人须知前附表。
1.5本项目的服务期限：见投标人须知前附表。
1.6本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
2.项目资金及最高限价
2.1本项目的资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
2.2本项目招标控制价：见投标人须知前附表。
3.投标人资格要求
3.1投标人应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2投标人存在下列情形之一的不得参加投标：
3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。
4.投标费用
4.1无论投标过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2本项目招标代理服务费：24714.00元，由中标人在领取中标通知书之前递交至采购代理机构。
4.3交易平台使用费: 按照菏泽市公共资源（国有产权）交易中心的规定，由中标人在领取中标通知书前交纳。
4.5鲁采采电子招投标交易系统收费标准：详见鲁采采电子招投标交易平台首页收费标准通知。
4.6投标人应在投标报价时考虑合理分摊以上费用。
5.保密
参与本次采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: 6.语言文字]6.语言文字
除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。
[bookmark: 7.计量单位]7.计量单位
[bookmark: 8.踏勘现场]所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 8.踏勘现场
8.1 投标人可自行踏勘项目现场，踏勘现场前，投标人应提前告知采购人，以便采购人提供踏勘条件。
8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
8.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: 9.投标预备会]9.投标预备会
[bookmark: 10.偏离]不召开投标预备会。 
10.偏离
本项目不允许实质性偏离。

[bookmark: 二、招标文件]二、招标文件

11. [bookmark: 11.招标文件组成]招标文件组成

11.1 招标文件各章节的内容如下：第一章招标公告
第二章投标人须知第三章评分方法 第四章项目要求
第五章合同条款及格式第六章投标文件格式
11.2 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
[bookmark: 14.保密和披露][bookmark: 12.招标文件的澄清和修改]12.招标文件的澄清和修改
12.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在下载招标文件后 24 小时内向招标代理人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)要求采购人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，在招标公告同一网站发布。投标人自行查阅网站信息,或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。不指明澄清问题的来源。
12.2 未提出投标疑问的投标人，不作为否定其获得招标澄清的理由。
12.3 在投标截止时间 15 天前，采购人可以书面形式修改招标文件，在招标公告同一网站发布。投标人自行查阅网站信息，或于开标前向采购代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。
13.质疑
13.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
13.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
13.3 质疑人提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑人是参与本次招标采购项目的投标人；
（2）质疑书的内容和形式符合本文件的规定，有效线索和相关证据齐全；
（3）在质疑有效期限内提出质疑；
13.4 质疑书应以《质疑函》的形式提出，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、单位盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。不符合上述要求的采购代理机构将不予受理。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期；
13.5 质疑书的递交应到采购采购代理机构提交原件，办理签收手续。复印件等采购机构可不予受理；
13.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）质疑书为传真或者复印件的；
（4）所提交材料没有以（质疑函）命名的；
（5）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代理人签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖非单位公章的；
（6）质疑书未提供有效联系人或联系方式；
（7）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
（8）其他不符合受理条件的情形。
13.7 质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：
（1）质疑缺乏事实和法律依据的；
（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料或在一定期限内多次质疑而无实据的；
（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；
（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。
13.8 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并将处理决定在相关媒体上公布；
13.9 质疑人对答疑不满意以及代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15工作日内向采购监管部门投诉。
13.10 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请监督部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
13.11 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
13.12 质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向相关监督部门投诉。13.13 对于中标结果的质疑，以中标结果公布中规定的日期为准，超过期限不予受理。
14.保密和披露 
14.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本采购项目的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。
14.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人或中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人或中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。
三、投标文件
15.投标文件的组成
15.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容:
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）法定代表人身份证明
（4）法定代表人授权委托书
（5）投标报价明细表
（6）资格审查资料
（7）近	年至今类似项目业绩表（如有）
（8）技术部分
（9）商务偏离表（如有）
（10）投标人认为需要提交的其它材料，详见招标文件第六章投标文件格式，第六章未提供格式的，投标人可以自拟。
15.2 在招标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。
15.3 投标人须对提交的资格证明真实性、有效性、完整性负责，资格证明的字迹、印章必须完整、清晰，否则其投标文件将会被拒绝。
15.4 投标人必须对所提供知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷及费用，投标人须全部承担。
16.投标报价
16.1 投标报价依据：本项目的招标文件、招标文件答疑、复杂程度及有关资料，参照国家有关规定，结合自身情况以及市场价格自主报价，但投标人的投标报价不得低于成本，招标控制价包含为完成本项目而发生的一切费用及招标文件中约定的相关费用。投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则，作无效投标予以否决。投标人投标报价在合同实施期间不因项目工期、市场和政策等因素而变化，若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中，合同单价不做调整。
16.2 采购人不接受任何有选择性的或带有条件的报价。投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价。
16.3 投标文件中的报价全部采用人民币表示，除非合同的专用条款另有规定。
16.4 投标人的投标报价明显低于其他合格投标人的报价的，有可能影响本项目运维和不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以认定其投标为低于成本价的投标，按无效投标处理。
16.5 投标人在履行合同期间需加强运维团队的安全管理及培训，若在合同期间发生的一切安全事故，由投标人自行承担。
16.6 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（3）开标一览表与投标文件不符，以开标一览表为准；
（4）总价金额与单价金额计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价，但总价金额小数点有明显错误的除外；
（5）若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
17.投标有效期
17.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。在投标截止日期与招标文件中规定的有效终止日之间的时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18.投标文件的编制
18.1投标文件应按本招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式、内容等编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
18.2投标人应按照招标文件提供的格式要求进行签字盖章。
19.投标文件的递交
19.1经过加密的电子版投标文件一份，需在递交截止时间前在鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）递交。
19.2 电子版投标文件需进行电子加密，未加密的投标文件无法通过交易系统进行上传，视为主动放弃本次投标资格。
19.3 电子招标文件、电子投标文件具有法律效力，与其他形式的招标文件、投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其报价被拒绝。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可随时登
录鲁采采电子招投标交易平台（https://www.lucaicai.com）撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，修改后重新递交。
20.2 重新递交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密和 CA 签名。在递交投标文件截止时间后，不能修改或撤回投标文件。
20.3 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。
四、开标与评标
21.开标流程
21.1 本项目采用“不见面开标”，参与本项目投标的企业无需到现场参会，投标人须在须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)前，自备电脑、CA 准时登录虚拟开标大厅在线参加开标。投标人的法定代表人或其委托代理人进入网上开标大厅进行签到以证明其出席，未按要求参加开标会议的视为放弃本项目投标资格。
21.2 如在投标截止时间递交投标文件的投标人少于三家，采购代理机构可重新招标，且不承担任何费用和责任。
21.3 主持人按下列程序进行开标：
（1）介绍与会采购人代表、监管部门及代表人员名单；
（2）宣读开标纪律；
（3）各投标企业即可插入 CA 锁，按照现场人员指导，登录账号并等待解密。开标时间到达后，插入代理公司 CA 锁正式开启线上开标系统，设置投标文件解密时间为 30分钟，下达开启解密投标文件指令后，投标人可在自带计算机上进行加密电子投标文件的线上解密，代理将解密完成的投标文件导入开标系统后通过电子系统生成的报价记录表依次公开唱价；公布投标人名称，投标报价等内容，并记录在案；投标人法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；
（4）开标结束。
22.评标委员会
22.1 评标委员会人数详见投标人须知前附表。
22.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
22.3评标原则
“客观、公正、审慎”为本次评标的基本原则，评标小组将按照这一原则公正、平等地对待各投标人，同时在评标过程中遵守以下原则：
客观性原则；评标委员会将严格按照招标文件的规定，对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。
公正性原则；评标委员会依据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准按统一方法、统一标准进行独立评审，并对投标文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。
 审慎性原则：评标委员会独立对招标文件进行审阅，依据招标文件规定的评审标准审慎评审。评标委员会的评审不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的评标意见承担个人责任。
保密性原则：评标委员会及有关工作人员，应当对评标过程及投标人的商业和技术秘密予以保密。
23.评审程序
23.1资格审查
23.1.1评标委员会首先对投标人进行资格后审，资格后审不合格者不得进入下一步评标。
23.1.2资格审查资料详见投标人须知前附表。
23.2符合性审查
23.2.1评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求
23.2.2符合性审查详见第三章评分办法。
23.3详细评审
23.3.1初步评审结束后，评标委员会根据第三章“评分办法”规定的评审因素对合格投标文件进行详细评审。评分办法中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
23.3.2本项目采用综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，对每个投标人的投标文件进行独立评分，并计算综合得分，汇总各评审成员打分的得分，计算算术平均值，得出各投标人的最终得分，计算分数时保留小数点后两位，第三位四舍五入。招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
23.3.3评标委员会根据得分由高到低排序，如得分相同，报价低的排在前；如得分且报价相同的，技术部分得分高的排在前；如技术分也相同，由评标委员会举手表决。
24.投标文件的澄清
24.1为有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人询问。投标人有义务以书面形式对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清和说明的内容构成投标文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以视为投标人未实质性响应投标。
24.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清，采购人也不接受投标人主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
25.无效投标
25.1投标人或其投标文件存在下列情况之一的，投标无效:
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）投标报价超过招标文件中规定的招标控制价的；
（4）非法定代表人签字而未提供其授权委托书的；
（5）投标人提交的运维期、投标有效期等明显不符合招标文件要求的；
（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（7）投标文件不实质性响应招标文件要求的；
（8）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
25.2串通投标
投标人出现串标或影响招标的违法行为时，采购人将严格按照相关法律法规及规章制度的规定行使权利，给采购人、代理机构造成损失的，采购人、代理机构有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
25.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标；
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，电子投标文件的文件制作机器码（如 CPU 编码、硬盘编码、MAC 地址）存在两项及以上一致的（以交易平台评标系统的计算机信息为准）；
（7）不同投标人从同一单位或同一自然人的 MAC 地址上传投标文件的（以交易平台评标系统的计算机信息为准）；
（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（9）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（10）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（11）不同投标人的投标文件相互混装等；
25.2.2 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标；
（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员信息；
（3）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）采购人授意投标人撤换、修改招标文件；
（5）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
25.2.3 禁止通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书或以他人名义投标。
25.2.4 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。 
26.特殊情况下的评标方法
26.1如出现有效投标的投标人达不到法定数量、串通投标以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权否决所有投标。
26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。
27.投标人投标瑕疵滞后的处理
无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦发现，采购人均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，相关的一切损失均由该投标人自行承担。
28.编制评标报告
28.1评标委员会向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送采购人。
28.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
五、中标与签订合同
29.确定中标人
29.1评标委员会按照综合得分由高到低顺序排列，推荐前三名中标候选人。采购人一般应当确定排名第一的中标候选人为中标人，当排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以顺延排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。
29.2采购代理机构应当在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人。
29.3采购人应当在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
30.流标
有下列情形之一，本项目将予以流标：
（1）在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的；
（2）符合招标文件规定条件的投标人不足 3 家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；
（3）出现影响招标活动公正的违法违规行为的；
（4）投标人的报价均超过招标控制价的；
（5）因重大变故，采购任务取消的；
（6）法律法规及招标文件规定的其他情况。
31.中标公告
31.1采购人确定中标人后，代理机构将在发布招标公告的同一媒体发布中标公告，
中标公示期为 1 个工作日。
31.2采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。
31.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则三年内禁止参加任何招标活动。
31.4授予合同
31.5采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起 10 个工作日内，按照招标文件和投标文件确定的事项签订合同。
31.6由于中标人原因导致在中标通知书发出后规定时间内不能与采购人签订合同，则采购人有权取消该中标人的中标资格，给采购人造成的损失的，中标人应当予以赔偿
31.7在评标结束后至合同签订前，经查询中标人提供虚假资料、存在不良信用记录等情况的，采购人有权取消中标人的中标资格、收回中标通知书、不与中标人签订合同而不承担违约责任。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标活动。
31.8中标人有下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格：
（1）中标后无正当理由不按规定与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让或分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。 
[bookmark: 六、解释权]









[bookmark: _bookmark2]六、解释权
本招标文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购人对此所作解释以相关的法律法规规定为依据。本招标文件的解释权归采购人所有。
七、需要补充的其他内容
详见投标人须知前附表。













第三章 评分办法

[bookmark: 一、评审办法前附表]一、评审办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	
1.1
	资格评审
标准
	
资格审查资料
	
详见第二章“投标人须知前附表”第13项规定。

	










1.2
	









符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致。

	
	
	项目要求
	符合招标文件要求。

	
	
	签字盖章
	按招标文件格式要求进行签字盖章。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求。

	
	
	投标报价
	投标报价唯一且不超过招标控制价。

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定。

	
	
	投标文件技术
部分
	投标文件技术部分不符合招标文件制作要求的

	
	
	其他无效投标
情形
	未出现招标文件和法律法规规定的其他无效投标
情形。


注：评标委员会按照以上条款内容对投标文件进行审查，发现投标文件中有一项或多项不响应者，按无效投标处理，不得进入下一步评审。
[bookmark: 二、评标方法]二、评标方法

2.1 本项目评标方法采用综合评分法。评标委员会将依据各投标人投标文件，对其商务、技术、价格等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。
2.2 评标委员会按各投标人最终得分由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣由评标委员会确定排列顺序。
2.3 采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人如放弃中标或因故被取消中标资格，采购人可以依法选择排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标，以此类推。
三、评分细则
	序号
	评标项目
	分值
	评标内容

	


1
	

投标报价 20分
	

投标报价
（20 分）
	在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（20%）×100（四舍五入
后保留小数点后两位）。

	


2
	

商务部分 14分
	
业绩
（10分）
	2023 年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），投标人承担过类似项目每提供一份得2分，共10分。
注：投标人须将项目中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件及项目完成证明材料（包括但不限于业主出具的服务完成证明、服务期满验收单等）编入投标文件中，否则不予计分。合同内容中无法体现项目内容的，必须同时将委托方出具的证明材料原件扫描件编入投标文件中，否则不予计分。

	3
	
	履约评价  
（4分）
	投标人提供过往同类运维项目中，业主出具的书面履约评价证明（加盖业主公章）原件扫描件编入投标文件中，评价结论为“合格”或“满意”及以上（或同等正面评价）的：每提供1份得1分，最高得4分。 
注：1.同一项目可同时在“业绩”评分项和本评分项中计分，但投标人须按各评分项要求分别提交对应证明材料，不得以履约评价书替代项目完成证明材料；2.履约评价书须针对已履约完毕的项目出具。3.同一项目的多份履约评价书（如分年度评价）按一份计算，不重复计分。

	

4
	技术部分（66分）
	
人员配备
（5分）
	1、 项目负责人 
项目负责人同时满足以下条件的，得3分，否则不予计分：
（1） 具有省级及以上生态环境部门（或中国环境监测总站）颁发的水质自动监测站运维相关培训合格证书（或等效证书）； 
（2）具有3年及以上同类项目运维经验（1、提供投标人为其缴纳的投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明；2、项目合同中有项目负责人署名的证明材料或业主出具的证明），投标人须将上述证明资料原件扫描件编入投标文件中。
2、 技术团队人员数量及资质 
投标人为本项目配置的技术运维团队（不含项目负责人），持有与水质自动监测站运维相关的专业证书（包括但不限于：中国环境监测总站颁发的水质自动监测运维技术人员培训合格证、生态环境监测机构技术人员上岗证、省级生态环境部门认可的运维技能证书等）的人数：持有证书人数≥4人，且均提供投标截止日前3个月内任意1个月社保缴纳证明的，得2分； 持有证书人数为3人，且均提供社保缴纳证明的，得1分； 持有证书人数不足2人或未提供社保缴纳证明的，不得分。投标人须将上述证明资料原件扫描件编入投标文件中，否则不予计分。
注：同一人持有多个证书不重复计算人数。 

	5
	
	设备及车辆
配备（5分）
	1、运维专业设备清单 
投标人承诺在中标后合同签订前提供以下设备（提供购置发票或租赁合同原件扫描件编入投标文件中作为证明材料），并在投标文件中列明设备清单：配备2套常规五参数（水温、pH 值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷指标仪器备机，设备全部配置的，得3分；配置不足的不得分。
2、运维车辆 
投标人承诺为本项目配置运维专用车辆（提供车辆行驶证原件扫描件编入投标文件中，所有人须为投标人或投标人法定代表人，或提供租车合同）：配置车辆≥3辆，并承诺专用于本项目的，得2分；配置车辆≥2辆，并承诺专用于本项目的，得1分；未承诺配置专用车辆或未承诺专用的不得分。
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	整体运维服务方案（26分）
	1、运维目标与内容计划 
（1）明确的运维目标（可量化，如数据捕获率、系统运行率等）；
（2）远程监控方案（含监控指标、频率、异常报警机制）；
（3）日常巡检计划（含日巡检、周巡检、月巡检的具体内容与频次表）；
（4）仪器校准方案（含校准周期、标准物质使用、校准记录格式）；（5）零部件清洁与更换方案（含清洁周期、更换标准、备件清单）；（6）数据审核与处理流程（含三级审核制度、异常数据标记规则）。内容描述完整，符合项目实际需求的得9分；在此基础上根据以上量化因素每缺少一项减3分，每出现一处不完整情形的减1分。无本项描述的不得分。
2、运维方法与质量控制 
（1）各运维环节对应的操作规程或作业指导书摘要（至少包含巡检、校准、故障处理三类）；
（2）运维记录表格模板（至少包括运维日志、故障维修记录、校准记录、备件更换记录四类）；
（3）质量保证与质量控制措施（包括空白样、平行样、标准样品核查、数据比对等具体方法及执行频率）；
（4）人员岗位职责分工表及排班计划（明确A/B角）。
内容描述完整，符合项目实际需求的得8分；在此基础上根据以上量化因素每缺少一项减2分，每出现一处不完整情形的减1分。无本项描述的不得分。
3、 项目针对性方案 
方案须针对本项目水质自动监测站的具体情况（包括站点位置、仪器设备型号、监测参数、当地水质特征等）制定：
（1）针对各站点的最优巡检路线计划（含交通用时、巡检顺序）；（2）针对主要仪器设备（需列出具体型号）的个性化维护规程（区别于通用规程）；
（3）针对项目所在区域水质特征（如高浊度、高盐、低浓度等）的运维注意事项；
内容描述完整，符合项目实际需求的得9分；在此基础上根据以上量化因素每缺少一项减3分，每出现一处不完整情形的减1分。无本项描述的不得分。
注：如方案内容与本项目需求明显无关（由评标委员会依据招标文件中的站点信息比对），相应项按缺少处理。
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	废液处置方案（8分）
	（1） 废液分类收集方法及储存容器规格说明；
（2） 与持有危险废物经营许可证的处置单位签订的合作协议（或意向书、承诺函），并载明处置单位的资质编号；
（3） 废液转移联单管理制度及台账格式样表；
（4）废液暂存场所的安全防护措施（包括防渗漏、防挥发、标识等）。内容描述完整，符合项目实际需求的得8分；在此基础上根据以上量化因素每缺少一项减2分，每出现一处不完整情形的减1分，未提供废液处置方案的不得分。
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	备件库配置
（8分）
	投标人提供备件库建设方案及详细备件清单，须满足招标文件第四章项目要求：
（1） 备件清单至少包含以下四类，每类数量达标：易损易耗件（至少10种，每种标明常备库存量）；常用零备件（至少5种，标明库存量）；仪器备件（至少5种，标明库存量）；采配水及控制系统备件（至少3种，标明库存量）。完全满足上述要求的，
得6分；每缺少一类或库存量未标明的，扣1.5分，扣完为止。
（2）备件供应渠道说明：明确主要备件的原厂采购证明或与投标人签订的长期供货协议，并说明补货周期（如≤7天）。说明清晰且补货周期合理的，得2分；否则不得分
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	应急预案
（10分）
	1、运维应急预案内容包括但不限于以下5类故障场景：
（1）突发性水质污染应急响应；
（2）特殊时期运维保障（丰水期、枯水期、冰封期分别说明）；
（3）自然灾害应对（暴雨、洪水、雷电等）；
（4）临时停电或计划性断电应对；
（5）设备被偷盗或人为破坏应对。
每个场景的应急预案须包含以下4项要素： 
2、 应急要素完整性
对于覆盖的场景，每个场景的应急预案须包含以下全部要素：
（1） 明确的应急联系人及联系方式（第一、第二联系人）；
（2） 具体处置流程和时限要求（如“2小时内响应，4小时内到达现场”）；
（3） 备用设备或数据恢复方案（针对数据丢失场景）；
（4） 恢复时间目标（RTO，具体数值如≤6小时）。
每个覆盖的场景均满足以上4项要素的，得2分；若某个场景缺少1项要素，该场景得1分；缺少2项及以上要素的场景，该场景不得分。本项应急预案最高得10分。
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	培训方案   （4分）
	 投标人提供针对采购人相关人员的运维培训方案：
（1） 培训对象（至少包括采购人技术人员12名）；
（2） 培训内容（包括设备操作、日常维护、数据审核、故障初步判断等）；
（3） 培训方式（理论+现场实操）；
（4） 培训时长（不少于8学时）；
（5） 培训考核方式（笔试/实操考核）。 
培训方案包含全部内容的，得4分；每缺少一项减1分，每出现一处不完整情形的减0.5分。



注：本细则只针对有效投标文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字，第三位四舍五入；投标单位应将上述评分办法要求提供的相关证明材料的扫描件附在电子投标文件中，并加盖投标单位公章（电子签章），未按要求提供的不予计分。不完整情形是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。
四、政策功能类文件对评标的调整
投标人须对提供的下列政策功能类文件对评标的调整证明材料真实性负责，严禁投标人提供虚假信息骗取中标，一经发现，取消中标资格，并上报相关部门，禁止其 3 年内参与政府采购活动。
（一）中小企业价格折扣
根据工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行，给予符合规定的小微企业投标价格 15% 的扣除，并按照给予价格扣除后的报价作为评审价。评审时，投标人须提供中小企业声明函附在投标文件中，否则不给予价格扣除。
（二）监狱企业价格折扣
根据财政部、司法部颁发的《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等优惠政策，给予符合规定的监狱企业投标价格的 15% 的扣除，并按照扣除后的报价作为评审价。评审时，属于监狱企业的投标人需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，将扫描件附在投标文件中并加盖投标单位公章（电子签章），否则不给予价格扣除。
（三）残疾人福利性单位价格折扣

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会（财库[2017]141 号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等优惠政策，给予符合规定的残疾人福利性单位投标价格的 15% 的扣除，并按照给予价格扣除后的报价作为评审价。评审时，属于残疾人福利性单位投标人须提供残疾人福利性单位声明函扫描件附在投标文件中，否则不给予价格扣除。
注：1.投标人既是监狱企业，又属于小微企业或残疾人福利性单位的，不重复折扣。 
2.评审价格仅为评定价格，不作为最终的中标价格。
3.如发现投标人不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的，如中标将取消中标资格；同时采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。
4.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，本项目所对应的中小企业行业为：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: 第四章 项目要求][bookmark: _bookmark3][bookmark: 二、红外热成像气体泄漏检测仪]第四章项目要求
一、基本情况
    2018年，我市建设了11个河流断面水质自动站，分别为后邵庄（曹县）、后牛楼（单县）、东圈头（东明）、陆圈（东明）、郑桥（成武）、中沙海（鲁西新区）、大坞集（定陶）、陈庄桥（曹县）、金成河桥（成武）、聊商路桥（郓城）、田小集（巨野），设备数据采购项目已经到期，为保障地表水水质自动监测站稳定运行，及时预警水质状况，需持续对11个河流断面水质自动站采购运维服务。水站数据上传山东省地表水自动监测综合管理平台。
二、11个地表水水站运维清单
	序号
	货物名称
	品牌
	生产厂家
	规格型号
	数量

	1
	五参数在线分析仪
	德国WTW
	德国WTW公司
	IQ 2020XT
	11台

	2
	高锰酸盐指数在线分析仪
	美国哈希
	日本DKK株式会社
	COD-203A
	11台

	3
	COD在线分析仪
	美国哈希
	哈希水质分析仪器有限公司
	CODmaxII
	11台

	4
	氨氮在线分析仪
	日 本岛津
	岛津企业管理有限公司
	NHN-4210
	11台

	5
	总磷在线分析仪
	日本
yanaco
	日本株式会社阿纳泰克 ·柳本
	TP-580
	11台

	6
	超标留样器
	德润环保
	河北德润厚天仪器制造有限公司
	DR-803B
	11台

	7
	采、配水单元
	尚洋环科
	北京尚洋东方环境科技有限公司
	尚洋定制
	11套

	8
	预处理单元
	尚洋环科
	北京尚洋东方环境科技有限公司
	尚洋定制
	11套

	9
	控制单元
	尚洋环科
	北京尚洋东方环境科技有限公司
	尚洋定制
	11套

	10
	数据采集/传输单元
	宁波绿水源
	SY-WQMS3000水质监测平台V1.0
	尚洋定制
	11套

	11
	综合防雷系统
	尚洋环科
	北京尚洋东方环境科技有限公司
	尚洋定制
	11套

	12
	辅助单元(稳压电源、UPS 不间断电源、空调等)
	尚洋环科
	北京尚洋东方环境科技有限公司
	尚洋定制
	11套

	13
	视频单元
	尚洋环科
	北京尚洋东方环境科技有限公司
	尚洋定制
	11套

	14
	动力环境监控单元
	尚洋环科
	北京尚洋东方环境科技有限公司
	尚洋定制
	11套

	15
	软件平台
	宁波绿水源
	SY-WQMS4000水质监测数据管理平台 V1.0
	尚洋定制
	1套


三、运行维护总体要求
投标人须按照国家和山东省有关技术规范、采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运行维护要求时，以新要求为准。
（1）投标人须提供水质自动监测系统运维方案，明确目标、方法、内容、周期、人员、记录及保障措施等。
（2）中标人在运行维护期间必须遵守国家有关法律、法规，依照有关规范和技术要求，保证水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水站的效能。
（3）中标人须接受采购人或其委托的相关单位的监管和考核。
（4）运行维护期间，采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障等所发生的费用均由中标人支付。
（5）投标人应实现运行维护的信息化管理。
（6）投标人须提供仪表排放废液处理方案。
（7）中标人在合同约束范围内拥有自动分析仪的管理自主权，不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。
（8）中标人应严格按照有关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作、精心维护和必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。
（9）不论何时，中标人都须承担监测数据的保密责任，按照采购人的要求报告和传输有关的监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。
数据质量目标：确保监测数据准确率>90%，数据传输有效率>90%。
系统稳定目标：系统整体年有效运行率>90%，单台仪器年均无故障运行时间>8000小时。
服务响应目标：提供7x24小时应急响应，一般故障4小时内解决，重大故障24小时内解决。
管理规范目标：实现运维服务的标准化、流程化、文档化。 
运维内容涵盖指定的11个水质自动监测站的全部设施、设备及系统，包括但不限于：
    采水单元：水泵、采水管路、清洗装置、防堵塞装置等；配水与预处理单元：沉沙过滤装置、自动清洗装置、稳压稳流装置等。
    水质分析仪器：常规五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数（CODMn）、CODcr、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）等在线分析仪。
    辅助系统：仪器集成柜、空调、超标留样器、预处理单元、采配水单元、UPS电源、稳压电源等。
    控制与数据采集系统：工控机、PLC、数据采集传输仪及相关软件。
    站房设施：站房本体、用电、给排水、防雷、安防、消防设施等。
四、运维要求   
[bookmark: OLE_LINK2]符合《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ 915.3—2024）
（1） 基本运维要求
1.严格按照采购人要求开展水站运行维护和质量控制工作，投标人按要求在规定的维护时间，由指定的运维人员，完成相应的运维工作内容和质量控制指标等。根据工作需要，采购人有权实时动态调整。 
2.水站基本监测指标包括：常规五参数（水温、pH 值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷指标。
3.投标人须根据不同站点情况制定并实施“一站一策”，选择合适的预处理条件以及仪器、系统关键参数，确定不同站点仪器养护的内容和最低频率，关键零部件和耗材种类规格和更换周期，运行维护和质量控制的要求和频次等，编制明确的运维工作标准和作业流程。开展运维工作时，运维人员应对运维过程中的关键环节和步骤进行拍照并填写相关记录，上传至采购人指定的平台并进行审核。
4.运维人员按要求开展站点远程监控工作，包括但不限于： 
（1）检查数据采集与传输状况，确认监测数据和运行日志是否完整； 
（2）根据质量控制结果、运行日志等信息，判断水站运行情况及数据的可靠性； 
（3）对前一天监测数据审核并对异常数据标记； 
（4）出现异常数据时，远程对监测仪器开展校时、复位、水样/标样测试、校准等维护工作； 
（5）查看采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时报告和处置； 
（6）根据测试结果综合判断数据有效性，确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时报告和处置；
（7）其他采购人要求的远程监控工作。 
5.运维人员按要求开展站点现场巡检工作，包括但不限于：
（1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；
（2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作； 
（3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况； 
（4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房内干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常； 
（5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气 泵、手阀、电动阀工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗排除故障； 
（6）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材； 
（7）手动启动水质自动采样器，检查水质自动采样器工作状态； 
（8）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致； 
（9）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂使用时间最长不超过90天； 
（10）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况； 
（11）其他采购人要求的现场巡检工作。 
6.运维人员按要求开展站点现场养护工作，包括但不限于： 
（1）清洗采水单元、配水与预处理单元； 
（2）检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求； 
（3）检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置； 
（4）检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水； 
（5）启停各泵、阀，检查工作状态是否正常； 
（6）开展站房全面养护，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作， 
并出具报告； 
（7）根据要求或结合实际运行情况，定期更换光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件及泵管等易耗品； 
（8）其他采购人要求的现场养护工作。 
7.运维人员按要求开展站点质量控制工作，质控措施、技术要求及频次应满足技术规范、技术文件、仪器出厂文件等要求，质控措施包括但不限于：低浓度和高 浓度标样核查/漂移、标样核查、多点线性核查、集成影响检查、加标回收率测试、实际水样比对等。
8.维护后质量控制实施要求包括但不限于： 
（1）更换试剂（清洗水、标准样品除外）后，应开展空白校准和标样校准； 
（2）当监测仪器关键部件更换后，须进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对； 
（3）更换备机后，须对备机进行校准、标液核查、多点线性核查，并对监测数据进行分析，若监测数据与更换备机前发生较大变化，应开展实际水样比对。 
9.仪器设备故障运维人员须48小时内完成维修的，未完成维修的，须使用备机替代原机进行备机运行工作。维修工作完成后须经性能测试合格后方可恢复正常运行。 
10.站点停运期间，投标人应保证仪器设备及环境设施设备的安全，按要求开展运维工作，并关注条件环境变化，具备条件后应按要求尽快开展相关的质控措施，及时恢复运行。 
11.站点受停运、高浊度、高盐度、低水位、采水管路或位置影响等导致全月可参与评价的自动监测数据不足6个的非正常运行情况，投标人应进行补充监测。
12.投标人须建立异常情况处置工作制度和应急预案，及时响应、核实自动监测异常数据，有效应对站点出现的各类异常和突发情况。
（二）仪器设备 
1.仪器备机 
（1）须配备不少于1套常规五参数（水温、pH 值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量和总磷指标仪器备机。 
（2）仪器备机性能及功能应满足相关国家标准和技术要求，仪器备机须通过性能测试合格后，在采购人指定的平台登记。 
（3）仪器备机的放置位置和存放须保证备机完好，做到防潮、防尘、防火的工作，满足具备备机性能测试环境，仪器备机在存放期间须定期维护保养。 
（4）仪器更换备机使用须经采购人批准同意，更换的备机安装完成后应进行功能检查与性能测试，各项测试结果均合格后方可使用。 
2.备品备件 
（1）仪器设备的备品备件须明确类别、名称、品牌、型号、规格、数量等信息，并建立清单动态管理。使用非原厂备品备件需提供达到或高于原厂备品备件的性能测试报告。 
（2）建立不少于1个备品备件库，并保证库房环境条件满足备品备件存放要求。备品备件库的配置应充分考虑水站断面的空间分布和实际工作需要。 
（3）备品备件在采购人指定的平台登记，包括：投标人、品牌、名称、型号、规格、出厂编号、有效期等信息，粘贴唯一性、可溯源的条码标识。备品备件的出库、使用、旧件回收等均须通过该平台管理。 
（4）站点更换关键部件、重要机械组件、影响仪器测量的加热、光敏、计量的关键部件后，需对仪器进行性能测试；站点更换易损耗的非重要部件后，需对仪器进行校准、核查。 
3.须配备不少于2套常规五参数（水温、pH 值、溶解氧、电导率和浊度）便携式监测仪器，仪器性能应符合国家标准和技术文件要求，并满足原位监测要求。 
4.须配备不少于1套环境排查巡查辅助仪器设备，至少包括但不限于水质快速测定仪（至少覆盖化学需氧量、氨氮、总磷、化学需氧量等指标）、水质快筛试剂（纸）等。
（1）商品化试剂与标液须明确品名、规格、等级、成分、生产厂家、生产日期、 保质期、包装、贮存、数量、证书等信息。 
（2）自配试剂与标液应建立试剂配制、包装标识、质量检验、配发运输的工作标准和作业流程，须向采购人备案并严格落实执行。 
（3）自配试剂与标液（除临用现配）须统一由具备条件的 CMA 检测机构配制，采用专用试剂瓶盛装，贴有明确标识（包括试剂名称、浓度、配置人、配制时间、有效期），统一配送、抽检。 
（4）试剂与标液存储须做好避光、冷藏，分类分区和安全管理。试剂与标液入库前须进行入库检查，并在采购人指定的平台登记包括：试剂名称、规格、成分、生产厂家、配置单位、配置方式、配置人员、生产（配置）日期、保质期、贮存条件、标液证书等。试剂与标液的出库、运输、使用等均须通过采购人指定的平台管理。 
（5）监测用纯水应标识级别、用途、有效期等信息。
（三）工作场所 
1.供应商须结合站点分布，建立1个驻地办事处，并保证人员办公、培训及项目相关物资的存储要求。 
    2.供应商需提供质控实验室保障方案，至少包括试剂和标准样品配制、采样物资质控抽检、水样比对、应急监测等服务内容，质控实验室具备CMA资质（资质须覆盖《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中基本项目（粪大肠菌群除外）资质能力）。如在合同履行中投标人拟选用清单外的质控实验室，须向采购人提交书面申请及质控实验室的资质证书复印件，并在得到采购人同意后实施。 
    （四）车辆保障 
    须配备不少于2辆工作用车，车辆应满足站点运维、断面采样、水样运输等工作要求，车辆须自有或租用（覆盖项目合同期）。 
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第五章 合同条款及格式（仅供参考）
1、中标单位在收到《中标通知书》后，由采购人与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。
2、由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
3、合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

4、招标文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。
5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标资格的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新招标。
6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。
7、本章提供的合同条款及格式仅为参考性文本，供中标后双方签订正式合同时参照使用。

甲方(采购人)：
乙方(中标人)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购及有关事项协商一致，同意按照以下条款和条件，订立本合同。
1、 合同文本构成
 (一)本合同条款；
(二)中标(成交)通知书；
(三)中标(成交)投标人投标文件；
(四)中标(成交)投标人在评标过程中做出的书面说明或承诺； 
(五)招标文件；
(六)本合同附件。
二、服务内容： 
三、合同金额
1、合同金额
本项目合同金额为中标价，人民币		元(大写：	)。 

2、支付方式：根据《菏泽市地表水水质自动监测站运行考核及经费拨付办法》，采购人每半年考核核算一次运维情况，每年拨付一次运维费用。如因站点监测事权调整将终止运维合同，采购人将根据供应商实际产生的运维时间经考核后据实结算运维费用。
四、项目运维期：本项目运维服务期共计三年，采取一次招标、三年沿用、合同一年一签的方式。首个合同期为自合同签订之日起1年。经采购人对中标人年度服务质量及履约情况考核合格，可续签下一年度合同。运维期间，如果站点监测事权调整，将按照市生态环境局有关要求执行并终止该项目水站运维合同。
五、本合同约定的甲、乙双方责任与义务
1、甲方的责任与义务
(1)甲方协调人及电话：	    ；
(2)甲方有权对乙方服务的质量、进度等内容进行监督。凡是发现没有严格按照投标承诺和合同规定执行的任何情况，甲方有权做出警告、限期整改等处理；
(3)如果甲方对乙方的工作计划或者人员安排不满，要求乙方修改，而乙方拒绝修改的，或者乙方经修改后仍不能令甲方满意的，致使合同不能适当履行的，甲方有权解除合同；
(4)本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。 
2、乙方的责任与义务
(1)乙方指定联系人及电话：	 ；
(2)乙方必须提供针对本项目服务方面充足的专业的人员力量，在合同生效后，应认真履行合同规定的各项内容；
(3)乙方应保证其具有承接本合同项目的相关资料和工作能力。因乙方缺乏相应资质和工作能力致使本合同不当履行或不能履行，甲方有权解除合同；
(4)乙方如果因为自身原因未能按约定提供相应要求的服务或其他合同约定义务的，甲方有权选择终止合同；
(5)乙方在工作过程中所发生的一切费用和损失(包括但并不仅限于交通安全事故、意外事故、不可抗拒等因素造成的损失)由乙方自行承担，甲方不负担任何费用和责任；
(6)本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。
六、售后服务
乙方应按招标文件、投标文件及乙方在招标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
其他服务内容：
七、合同生效
本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章外，还应满足以下条件：
乙方应提交：       	。
八、违约
若乙方履行合同不符合约定或不履行合同义务的，除返还甲方已支付合同费用外，乙方还应承担合同总费用10%的违约金，甲方有权解除合同，若给甲方造成损失的，乙方要承担全部损失。
九、不可抗力
双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知其他对方，双方互不承担责任，并在 10 日内提供相应证明。
未履行合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。
十、争议
合同发生纠纷时，双方应协商解决，如果协商不成，可依法向合同履约地人民法院起诉。
十一、补充协议
合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
十二、合同份数
本合同一式伍份，其中甲、乙双方各两份，代理机构持一份，均具同等效力。


甲方：   	(公章)	                         乙方：	(公章)
住所：                          	       住所：
法定代表人： （签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人： （签字或盖章）              委托代理人：（签字或盖章）
电话：	                                     电话：
开户银行：	                              开户银行：
账号：                                   	账号：
行号：                                    	行号：
签订日期：年月日
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	（项目名称）
	（项目编号）




投  标  文 件







投标人名称：	（公章）
法定代表人：	（签字或盖章）


	年	月	日

[bookmark: 目  录]目  录
（自行编制）
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	（采购人）：
经研究，我们决定参加项目编号为	的	（项目名称）并提交投标文件。我方完全同意招标文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：
投标报价（元）：大写：	；小写：	；
服务期限：
投标有效期：
同时，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我们提交的电子投标文件已上传。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改、答疑文件及有关附件，对这些文件的内容完全响应。
3.如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、保质、保量完成任务。
4.一旦我方中标，我方保证服务期限为：自合同约定生效之日起三年。根据有关要求，运维期间，如果站点监测事权调整，将按照市生态环境局有关要求执行并终止该项目水站运维合同。。
5.我方保证质量：满足采购人要求，符合国家及行业现行相关标准。
6.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件和补充文件（如有），以及其他有关附件和资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。


[bookmark: 三、法定代表人身份证明]投标人：	（盖章）

单位地址：	

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章） 
[bookmark: （二）开标一览表]邮政编码： 	电话：	 传真：	

开户银行名称：	

开户银行账号：	

开户银行地址：	

日期：	年	月	日





















二、开标一览表

	
项目名称
	

	投标人名称
	

	

投标报价（元）
	大写：小写：

	
质量要求
	

	
服务期限
	

	对招标文件是否
认同
	

	
备注
	


注：投标报价小数点后保留两位有效数字，第三位四舍五入。投标人：	                 （公章）
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日	期： 	年	月	日

[bookmark: 四、法定代表人授权委托书]三、法定代表人身份证明



投标人名称：单位性质： 地址：
成立时间：	年	月	日经营期限：
姓名：	性别：年龄：	职务：
系	（投标人名称）	的法定代表人。



特此证明。





投标人：	（公章）

	年	月	日附：法定代表人身份证复印件

[bookmark: 五、报价明细表]四、法定代表人授权委托书

本人	（法人姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托		（委托代理人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：

代理人无转委托权。




附：法定代表人身份证正反面及委托代理人身份证正反面扫描件



投标人：	（公章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

5、 投标报价明细表（格式自拟）



























[bookmark: 六、资格审查资料]六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电	话
	

	
	传	真
	
	网	址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技	工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

（2） 资格审查资料
（营业执照等，详见投标须知前附表第13条）

投标人近 3 年内无重大违法记录的书面声明



致	（采购人）：



我公司在参加	（项目名称）（项目编号：	）标活动中，作出如下承诺：
一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为；
三、提供的相关文件均真实、有效。若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚款。
特此声明。










投标人：	（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：日	期： 	年	月	日

[bookmark: 七、技术偏离表][bookmark: 八、投标人认为需后附的其他材料]七、（近	  年）至今类似项目业绩表（如有）
单位：万元
	序号
	时间
	委托单位
	项目名称
	日期
	内容
	总额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人申明所提供的经营状况资料必须真实有效，如有虚假将承担相关法律责任。
2、“类似项目”是指投标人与本次采购要求相同或者类同的项目，并且签订合同一方必须是投标人。



投标人：	（公章）
投标人法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）日期：	年	月	日

八、技术部分

（1）技术偏离表
（2）项目运维实施方案及保障措施（由投标人自行设计说明，包括但不限于：
项目整体运维方案、拟投入本项目运维的项目人员组成、拟为本项目配备的设备及专用车辆情况、废液处置方案、备件库配置、应急方案及风险保障措施、服务承诺、培训方案等）。
（3）投标人认为需要提交的其它技术材料



















技术偏离表

	

序号
	
招标文件 技术参数要求
	
投标文件 实际响应情况
	
正/负/无偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：①请填写招标文件已列明的技术参数，投标人逐一作出响应。投标人应提供相关证明材料，未能证明的则认定为负偏离。
②请投标人在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写，投标人虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标，请各投标人谨慎填写。




投标人：	（公章）
法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）日	期：	年	月		日

拟投入的主要人员

1、针对本项目拟投入的人员情况
	
序号
	
岗位名称
	
姓名
	
性别
	
年龄
	学历专业
	
资格证书
	
现任职务
	
工作年限

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人：	（公章）
投标人法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）日期：	年	月	日

2、项目负责人简历表
	姓名
	
	出生日期
	
	技术职称
	

	职业资格
	
	专业
	
	学历
	

	担任职务
	
	电话
	
	
	

	完成的代表性项目业绩表

	采购单位
	项目名称
	项目规模
	完成日期
	担任职务
	获奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：	（公章）
投标人法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）日期：	年	月	日

3、主要人员履历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	职务
	

	职称
	
	在本项目中拟任职
	
	为单位服务时间
	

	学历
	年毕业于	学校	专业

	经历

	时间
	主要工作说明
	该项目中任职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	目前承担的任务

	


投标人：	（公章）
投标人法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）日期：	年	月	日

九、商务偏离表（格式自拟）


说明：1、请将所提供服务与招标文件的要求对比，2、如所提供服务与招标文件的要求无偏差，则无需填报此项；如所提供服务与招标文件的要求存在偏差，请自拟格式在“偏离项”内填写“偏离”。

























十、投标人认为需后附的其他材料



附件：
中小企业声明函（服务）
（非残疾人福利单位则不需要提供）


本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司参加 	（单位名称）的 	（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.		（标的名称），属于	行业；承接企业为	（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于		（中型企
业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）： 日期：	年	月	日

[bookmark: 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不]注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人所属行业须与本项目采购标的所属行业一致，方可享受小微企业价格扣除政策，行业不一致的，不享受本项目小微企业扶持政策。
残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利单位则不需要提供）


本单位郑重声明，根据 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。






投标人名称：	（盖单位公章）
投标人法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）年 月 日

监狱企业证明材料
（非监狱企业则不需要提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。













投标人名称：	（盖单位公章）
投标人法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）


年 月 日

环境标志产品明细表（如有）




单位：元

	
序号
	
产品名称
	
企业名称
	

品牌
	

规格型号
	
中国环境标志认证证书	编号
	
认证证书有效截止 日期
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	
数量
	
合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1、环境标志产品根据财政部等相关部门最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
2、如所报产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。
3、后附中国环境标志产品认证证书复印件、最新一期环境标志产品政府采购网清单网页截图；



投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：日期：	年	月	日

[bookmark: 九、技术部分]节能产品明细表（如有）

项目名称：	
投标人名称（盖章）：	
法定代表人或授权代表签字（签字或盖章）：	


	
序号
	
产 品名称
	
制造商
	
品牌
	
产 品型号
	
节能标志认证证书号
	
节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	
单价
	
数量
	
小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：1.节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。 2.如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，后附认证证书，否则评审时不予加分。



菏泽市地表水水质自动监测站运行考核及
经费拨付办法

为做好全市地表水水质自动监测站(以下简称水站)的运行管理，根据《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ915.3—2024）、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2—2022）、《山东省地表水水质自动监测站运行管理办法（试行）》（鲁环测〔2022〕51号）等有关规定，制定本办法。
一、考核内容
（一）两率。考核设备运行率和数据有效率，要求两率均达到90%以上。
（二）运行维护。包括例行巡检、维修维护、站房环境、备机使用、停运期巡检测试、超标留样、看管维护、避雷等内容。
    （三）核查比对。用标准溶液进行设备性能测试，每周至少开展1次标样核查，每月至少开展1次多点线性核查，每季度至少开展1次实际水样比对等。
（四）质量检查。包括质控核查、五参数比对、档案完整性和准确性检查等内容。
（五）能力建设。包括运维单位制度建设、人员配置、车辆配备、便携式分析仪表配备等。
二、考核方式
(一) 定期考核。菏泽市生态环境局根据与水站运维单位的合同约定，定期（至少每半年）进行考核，考核结果与经费拨付挂钩。根据上级要求开展的随机抽查，其结果计入考核周期分值。
(二) 实行单站考核、百分制。凡不履行职责或履行职责效果不好的扣除相应分数，直至扣完为止。
(三) 分时段考核，精确到天计算。考核时相应扣除因河道改造、水浅、断流、停电等造成的水站停运时段的影响。因不可抗力影响造成的水站停运时段不扣分。
三、运行考核和经费拨付
至少每半年考核核算一次运行经费，每年拨付一次。
（一）扣除因不可抗力影响造成的水站停运时段，其余时段按水站实际运行情况考核得分进行经费拨付。得分95分及以上的拨付全部经费；得分80分及以上但不足95分的，拨付实际得分相应百分比（即80%-94%）的经费；得分80分以下的扣除全部经费。
（二）因不可抗力影响造成水站停运的，且履行日常看护、定期巡检、设备保养、管路清洗等工作的，按照每站停运时段应拨经费的50%进行拨付。
（三）因水浅、停电、截流改道等导致的停运，满足人工取样的，应进行人工取样送检实验室，实验室需取得CMA资质认定，所得数据上传平台。如按照要求停运补测，按照停运补测时段应拨付经费的75%进行拨付。
（四）发现运维人员有下列情形之一的，扣除该站当月运维经费，半年考核周期内发现两次，扣除该考核周期经费，一年内发现三次，扣除该年度运维经费并有权解除运维合同。参与监测数据弄虚作假的依照国家法律法规和有关规定予以处理。
1.擅自更改仪器关键参数设置，关键参数包括消解温度、消解时间、斜率与截距等；
2.人为强制断电、断网；
3.非运维人员擅自进入站房未做到一事一报备，运维人员在接到检查通知后进入站房从事直接影响考核结果工作的；
4.仪器使用矿泉水瓶盛装试剂、标液；
5.发现采样、分析、数据采集和传输过程中，有人为干扰现象，未及时报告的。
四、办法实施
（一）本办法自印发之日起实施，原《菏泽市河流断面水质自动监测站运行考核及经费拨付办法》(菏环发〔2022〕39号)同时废止，此前有关规定与本办法不一致的以本办法为准。
（二）本办法解释权归菏泽市生态环境局，根据国家最新规范与实际管理需求，对本办法实行动态修订。
附件：水质自动监测站运行考核评分表


	                 
—　1　—

附 件                              
水质自动监测站运行考核评分表
考核日期 ：                       运维单位 ：                                   考核人员：
	 考核
 项目
	考核内容
	考核要求
	扣分标准
	扣分

	两率
(35   分)
	运行率、有效率（10分、20分）
	运行率、有效率都在90%以上。（“运行率”指已上传数据量与应上传数据量之比，“有效率”指有效数据量与应上传数据量之比。应扣除因不可抗力造成的影响。）
	运行率每低1%扣3分；
有效率每低1%扣5分。
	

	
	   擅自停运
    (5分）
	除河道改造、水浅、断流或其他不可抗力因素外，不得擅自停运设备。站点停运需运维人员现场核实，拍照后上报市局相关领导，由相关领导判断是否符合停站标准。
	1项次擅自停运扣5分。
	

	

 运
行
维
护
(25分)













运
行
维
护
(25分)


	 例行巡检(4分)
	每周巡检一次，检查室外采水管路和采水口水位，及时清理采水口周围杂物;检查站房漏雨情况、避雷设施可靠性; 检查站房内部情况，包括空调、消防、排风、安保等;检查系统软件工作是否正常，查看每台分析仪器的状态，判断运行状况;检查电路系统和通信系统、排水系统和配水系统等。
	1项次未巡检或巡检不到位的或未填写巡检记录的，扣1分。
	

	
	维修维护(10分)
	1、样水杯未清洁，配水单元不具有清洗功能；
2、未保持仪器及管路干净整洁，有漏液情况；
3、仪器及系统耗材未按规定及时更换，超过有效期；
4、试剂、标准溶液以及危险化学品未按要求存放，未贴标签或标签不规范；
5、仪器更换试剂或关键部件后，未进行校正或标液核查；
6、未配备自动留样器，或自动留样器未正常运行；
7、视频监控系统无法查看，摄像头未指向规定位置，超过一个维护周期未正常维护；
8、更换仪器备机未及时报备或无相关材料，未及时在平台报备“关键参数”；
9、其它运维不到位的情况。
	
1项次做不到或没有填写记录的或填写记录不完整的，扣1分。
	

	
	 站房环境情况
   （3分）
	站房环境脏，有明显异味；仪器电源线路管路等是否规整；站房温度是否在18～28℃范围，相对湿度超过60%，或站房未配备温、湿度计；站房内有与本站点无关的设备及杂物。
	1项不合格扣除0.5分。
	

	
	 备机使用(1分)
	设备故障三天及以上且不能及时修复的，应使用备机开展监测 。
	1项次不使用扣1分。
	

	
	停运期巡检测试
    (2分)
	因河道改造、水浅、断流或其他不可抗力因素停运的水站，停运期间可做停运补测，补测按每周两次的频率进行，3.5天为一个周期补测；每周一次巡检，长期停运站仪器应将所有试剂管路用纯水清洗；长期停运站点，复站前应做多点线性、集成干预质控，质控合格后方可复站。
	1项次未巡检测试或记录填写不完全的，扣1分。
	

	
	 超标留样（2分）
	超标留样器保持正常运行，根据市生态环境局要求，随时将超标留样复测。
	1项次未留样，扣1分。
	

	
	看管及维护
（2分）
	保障室外采水系统安全性，保障站房的完整性、保障仪器设备的安全性，不定期对供排水、供电及空调等站房配套设施进行维修维护。
	1项次保障不到位且维修不及时扣0.5分。
	

	
	   避雷（1分）
	规范设置防雷设施，每年进行年检，保证设备在雷区季节的安全性。
	未进行防雷年检的扣1分。
	

	核查
比对
(20分)
	  周核查(10分)
	每周使用国家认可的质控样对pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮等分析仪进行核查，相关误差应满足要求。
	1项次未核查或核查不全面的或未填写核查记录扣1分，填写记录不真实的扣5分。
	

	
	月比对(10分)
	每月对pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷总氮等在线分析仪进行至少一次实际水样比对，比对误差应满足要求。大周期参数应每月一次多点线性，集成干预核查。
	1项次未比对或未填写比对记录，扣1分；填写记录不真实的，扣5分。
	

	
质量  检查      (12分)
	质控核查
     (6分)
	密码样测试：驻市监测中心每半年发放一次密码样，由运维人员做样，在规定时间内将照片、数据等资料报市生态环境局。
人工质控考核：市生态环境局每半年对设备进行一次现场质控检查。
	密码样测试、人工质控考核1项次不合格扣1分。
	

	
	   五参数比对
     (3分)
	由驻市监测中心人员携带便携式设备进行现场比对。
	1项次抽测不合格扣1分。
	

	
	
档案完整性、准确性自查、档案存档
（3分）
	1.运维单位对标液核查记录、维修维护记录、巡检记录、比对记录、年检修记录、备品备件更换记录等资料完整性进行自查；
2.运维单位对各种记录的准确性进行自查，考核组进行抽检，所填写记录要与实际检查情况相符；
3.运维单位每季度将各种记录报市生态环境局留档；
4.对停电周期、供水状况、空调维护等方面要有较为详细的记录；
5.对水文异常情况要及时报告。
	

1项次不符合扣0.5分。

	

	能力
建设
(8分)
	制度建设
(3分)
	运营方应建立完善的站房看护、人员管理、日常维护、巡检及故障排除、质量保证等完善的水质自动监测系统运营管理制度。
	缺少1项扣1分。
	

	
	人员配置
（2分）
	每运营5个站点需配备运行维护人员1名（运营站点不足5个的按1名人员配备）,其中运行维护人员须取得省级或以上环境自动监测人员上岗合格证。
	1项次不符合扣1分。
	

	
	车辆配置（2分）
	每运营5个站点需配备专用车辆1部（运营站点不足5个的按1部车辆配备）。
	1项次不符合扣1分。
	

	
	仪器配置
(1分)
	运营方至少配备1套便携式分析仪表。
	1项次不符合扣1分。
	

	合计
	100分
	
	


注：每小项可累计扣分，直至扣完所在大项全部分数
菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函
我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：
我公司符合下列要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动（以开启时间为准）前3年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；
（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
如果我公司中标（成交），将在评审（评标）环节结束后5个工作日内，按采购文件要求，向采购人提供下列材料原件进行核验：
（1）营业执照或事业单位法人登记证书；
（2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；
（3）参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；
（4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；
（5）其他材料。
本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人（签章）：
社会信用代码：
供应商名称（签章）：
年    月    日

